Утверждаю:

Зам. главы муниципального образования

по городскому хозяйству, начальнику управления

муниципального хозяйства и градостроительства

«29» *мая* 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыжков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***График устранения повреждений участков теплосети после гидравлических испытаний***  ***29 мая 2024г.*** | | | | |
| **№ п/п** | **Место повреждения** | **Дата обнаружения** | **Характер утечки** | **Ограничение** | **сроки**  **исполнение**  **(устранения)** |
| 1 | Пушкина 17а | 29.05.24  10-45 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-200. | Ограничены дома  Пушкина 17 корп. 1, 2, 17а  Архангельская 3,3а,  Строителей 50 | До 10.06.2024г. |
| 2 | Советская 17б | 29.05.24  17-10 | Утечка на трубопроводе Т/С | Ограничены дома  Советская 17б.  Архангельская 25, | До 10.06.2024г. |

Гл. инженер МУП «ПУ ЖКХ» Кропотов О.В.