Утверждаю:

Зам. главы муниципального образования

по городскому хозяйству, начальнику управления

муниципального хозяйства и градостроительства

 «29» *мая* 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыжков

|  |
| --- |
| ***График устранения повреждений участков теплосети после гидравлических испытаний******29 мая 2024г.*** |
| **№ п/п** | **Место повреждения** | **Дата обнаружения**  | **Характер утечки** | **Ограничение**  | **сроки****исполнение****(устранения)** |
| 1 | Пушкина 17а | 29.05.2410-45 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-200.  |  | Устранена31.05.2024г.16-00 |
| 2 | Архангельская 9а | 29.05.2411-20 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-150  |  | Устранена29.05.2024г.14-20 |
| 3 | Советская 7 | 29.05.2411-35 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-100 |  | Устранена30.05.2024г.11-00 |
| 4 | Дыбцына 8 | 29.05.2412-10 | Утечка на обратном трубопроводе Т/С Ду-125 |  | Устранена30.05.2024г.16-00 |
| 5 | Советская 17б | 29.05.2417-10 | Утечка на трубопроводе Т/С  |  | Устранена31.05.2024г.11-00 |
| 6 | Ломоносова 1 | 29.05.2416-30 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-80 |  | Устранена30.05.2024г.12-10 |
| 7 | Пушкина 17 | 31.05.2420-00 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-150.  | Ограничены домаПушкина 17 корп. 1, 2, 17аАрхангельская 3,3а,Строителей 50 | До 10.06.2024г. |

Гл. инженер МУП «ПУ ЖКХ» Кропотов О.В.